江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-462        
项目名称：江苏鑫海高导新材料有限公司新建8#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年10月10日      
江苏省建设厅制

江苏鑫海高导新材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建8#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年10月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建8#厂房

	
	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	项目地址
	黄塘镇

	
	建筑面积
	2419.6㎡
	建筑总高度
	12.95m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	3层/跨度8m/吊车无/

面积≤5000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	新建8#厂房

	设计编号
	DYX-20-038-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、政府批文是“新建标准厂房”，不是本建筑本厂房设计说明的火灾危险性等级丁类（金属加工），应与建设单位确认无误（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

（无）

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 



	设计人
	唐文纳
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	新建8#厂房

	设计编号
	DYX-20-038-1

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 屋面部分框梁采用“KL”编号，其梁柱节点构造不满足GB50010-2010第11.6.7条要求；

2. 计算书：
1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（未提供），核对荷载输入值并回复核查结果。

2）总信息中底层框柱高度取值偏小，不符合GB50010-2010-6.2.20-2条规定。

3）出屋面的楼梯角柱也应定义。

四.设计深度
 1. 建筑物抗震构造图集（苏02-2011），应采用2019年版本。

2. 基础施工说明3条基础埋深-3.5米与大样图埋深-1.5米不符；4条基础砼强度C25与结构总说明五.2条C30不一致。基础底部素土压实系数未交待；电梯基坑底板板顶低于基础板底，影响电梯使用。

3. 楼梯四周应设框柱，以满足大震下变形要求；

4. 请设计单位采用经审图部门审核过的地质勘探报告为依据进行设计（地勘里场地标高表示平面与剖面不同）。

5. 结构总说明楼面使用活荷载表未按建筑实际使用功能完整统计（漏卫生间）。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	新建8#厂房

	设计编号
	DYX-20-038-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	  张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	新建8#厂房

	设计编号
	DYX-20-038-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国连
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	新建8#厂房

	设计编号
	DYX-20-038-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国连
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


