（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、设计深度

1. 计算书：抗风柱平面外长度取4.5米计算的依据是什么？
2.J1基础短柱的截面尺寸不满足预埋螺栓的构造要求，(柱底垫板距柱边≮100,螺栓中心距柱边≮5d)。请自查其他基础短柱。
3.与相接建筑一起作用的柱间支撑设置不符合要求。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


