（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	贤桥里1#商业

	设计编号
	MZJ2020-35-1#

	1，三.1条回复：一层开闭所处一个消火栓未见管道连接，且未双栓保护。设备间功能改为管道井，实际并没有此功能，需消火栓保护。

2，五.3和6条回复：末端试水处和泄水管应设专用排水管，排至空调板不妥，并做好通气和排水漏斗处防室外气体进入室内措施。

3，绿建专篇热水来源部分填写有误，且跟江苏省标准式样比，有填写缺项。



	设计人
	傅金梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 李莹莹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	李莹莹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


