
后巷汽水厂二期扩建工程（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
⑧层粉砂描述“摇震反应、光泽反应、干强度、韧性”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

⑧层粉砂状态“中密至密实”有误，所有标准贯入实测击数均≤30击，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条表3.3.9。

抗震设防类别为丙类有误，不符合GB50223-2008第5.1.4条（一损坏就是万吨污水泛滥，详见条文说明）。

三、其他

1、宜提供双桥静力触探分层统计表。



	设计人
	
	专业负责人
	张春良
	注册师
	张春良

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2020.10.16


