江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-070    
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司丹昇邻里中心

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年10月28日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹昇邻里中心   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年10月28日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱，框柱箍筋应加强。GB50011-2010-6.3.9-1.4条规定。
2. 计算书：
   1）桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。软土地基应用管桩基础，其结构重要性系数按1.1计，DGJ32/TJ109-2010-3.1.3、3.5.7-1条规定；试桩时应加上1.1倍值计算竖向承载力标准值。

四、设计深度
1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	蒋芳军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
1，应说明消防水位远传信号设置情况和水池人孔保护措施，并相关专业提供各报警水位标高。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	  贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、消防控制室ATXK配电箱火灾自动报警系统消防电源回路不应设置过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

2、安全出口和疏散出口标志灯应有所区别。详见GB51309-2018的3.2.8条及其条文说明。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充电缆桥架抗震支撑安装详图。

2、核实配电系统图的ATWB配电箱是否就是屋面电气平面图上的AQWB配电箱。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


