（结构）专业审查意见
	建设单位
	江苏卡奈尔鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	基础形式
	桩  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 计算模型的建立、必要的简化计算与处理，应符合结构的实际工作状况，该框架结构次梁的布置方式与实际工作状况不符，不满足GB50011-2010（2016年版）-3.6.6-1条规定。（二层楼面对比常规主、次梁建模：7~9交B轴上KL8上、下钢筋和8/B轴框柱KZ5竖向钢筋的计算量大于图纸中配筋量的17%，连续楼板处负筋输出为零，轴压比超出规范限值，请设计认真判断结果的正确性。）
2. 计算书：
   1）需提供1轴和9轴各与另一幢建筑基础相连的图纸和柱底各组合内力值备查。
2）缺梁、板上荷载计算统计过程。
3）桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.2），未提供试桩报告。        
四.设计深度
  1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2019.12.23

	复核人
	陈碧风
	
	专业审查号
	
	日  期
	


