江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-512        
项目名称：江苏云阳集团房地产开发有限公司

华都锦城北区地下车库（人防）
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年11月03日      
江苏省建设厅制

江苏云阳集团房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           华都锦城北区地下车库（人防）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	
	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	项目地址
	南二环路南侧

	
	建筑面积
	地下19153.43㎡；其中人防防护区面积15320㎡
	建筑总高度
	-3.70m

	
	建筑层数
	地下1层 
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文（无）
（二）、强制性标准（无）
（三）、其它 

1、绿建（节能）方面至少有个简单的说明：涉及到的地下室相关的基本数据、指标、要求（应与绿建方案一致）。
二、强制性条文

1、多处防火分区“共用”一个楼梯间时，不应作为两个分区的安全出口，该楼梯间属于哪个分区就应该算哪个分区的安全出口（面积也应计算该分区中），另外一个分区只能按规定计算部分疏散宽度，但是不能算一个安全出口（参见2018年江苏省审图中心疑难答复2.4.3条）。因此每个防火分区应保证安全出口数量及疏散距离（汽车库防火规范6.0.9条）。请自行检查，如：防火分区1安全出口“1-3”为借用，该出口为防火分区2安全出口“2-2”专用，地下室的两个防火分区不能共用一个安全出口，所以该出口只能是防火分区2的安全出口。
三、强制性标准

1、请自行检查并增加设计说明：整个地下室汽车坡道出入口数（本次出入口数）、出入口车道数等（车库规范4.2.6条），且应符合规划要求！

2、地下车库的坡道敞开段无遮雨设施时，在坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库规范4.4.2条）。

四、安全隐患

无

五、其他

1、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

2、项目很复杂，请设计逐栋核对本套图纸与上部各单体建筑是否精密衔接？避免矛盾及错误！

3、图纸右下角“连接38#楼”是什么意思？

4、南侧连通口能与老建筑区域连接吗？请复查。

5、缺“地面层平面图”，相关内容没有？出地面的单层建筑缺屋面图？

6、增加说明：消防控制室在哪里？消防水泵房（及水池）在哪里？



	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	强制性条文

（无）

安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、桩基设计等级定义为甲级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，应通过单桩静载试验确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、后浇带间距宜为30~40米，宜调整。

3、抗拔桩方桩砼等级采用C60，和选用图集中桩型不一致，并宜提供静载试验承载力检测值。

4、多塔结构振型数（18）不宜小于塔楼个数的９倍，并提供周期振型文件、核查参与振型的有效质量系数。

5、塔楼轴压比明显偏小，塔楼未按实际建模，核查人防荷载下边缘构件配筋,并提供边缘构件配筋简图计算书。

6、抗浮计算需提供该工况下荷载简图和荷载计算统计过程，核查分项系数、重要性系数取值，并注明抗浮设计等级。
７、地下室外墙顶边宜按铰接计算，并核查外墙处边缘构件配筋。

８、底板部分区域配筋（1250）小于计算值（2000），非人防区域的范围宜在图中示出。

９、梁、柱图中宜示出主楼相关范围的框架梁、柱抗震等级，柱图说明第３条有误。

四、设计深度

1、设计说明1.3条中设计地震分组为第二组，不符合抗规3.2.4条。(计算书正确选用第一组）
2、设计说明1.4条中地基基础设计等级（乙级）和桩端持力层承载力特征值（200KPa）错误。

3、设计说明7.8条危大工程说明宜按要求分两类作专项说明。

4、总信息文件中地下室信息宜正确填写。（地下水位标高、室外地面附加荷载）　

5、需提供顶板上荷载计算统计过程，消防车荷载(20KN/m2)宜有详细计算。

6、缺汽车坡道相关计算书。

7、结施11/47、12/47地下室墙体配筋布置图中，各类隔墙临空墙门框墙代号未在平面中标注。

8、结施4/47、12/47中部分文字显示为乱码，宜重新打印出图。

9、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	蒋芳军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	９
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	3201279-S004
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

消防系统应设试验消火栓。《水消规》GB50974-2014   7.4.9条。

水泵接合器需设置铭牌，标明供水系统名称、供水范围、压力等参数 。《水消规》GB50974-2014  5.4.9条。

喷淋系统应备用喷头。《喷规》GB50084-2017  6.1.10条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，喷头短立管、末端试水装置连接管管径以及水力警铃安装位置应明确。

2，排水立管管材、立管偏置等应符合特殊单立管技术规程。

3，机电工程抗震设计过于简单，应提供专项设计说明和图纸。

4，人防战时部分以人防部门专项审查为准。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 配电间未设置疏散照明、疏散指示标志，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018第3.8.1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其它

1. 电气设备应选用防潮性能好的定型产品。
2. 照明进线WAL、1WAL的中性线截面积不宜小于相线截面积；

   照明配电箱进线规格不宜小于6mm²。

3. 平面图中不在本次地下车库（人防）设计范围的区域宜填充阴影，并与住宅电气设计人员做好衔接复核，避免设计时有区域被遗漏。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区地下车库（人防）

	设计编号
	2019-01-080

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

1.平面图中应有CO浓度监测点。
（三）其它:

无
二、强制性条文方面 

无
三、强制性标准方面
1排烟风机、补风机的控制方式应满足GB51251-2017第5.2.2-4条。
四、设计深度方面

无

五、其它方面
1.应明确防烟分区编号。

2.核查防火分区两防烟分区间的门洞高度，应满足储烟仓高度。


	设计人
	李阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张义涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


