江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-078    
项目名称：丹阳市宏泰房地产发展有限公司璞悦府地下车库一期

审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年11月17日      
江苏省建设厅制

丹阳市宏泰房地产发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           璞悦府地下车库一期   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	璞悦府地下车库一期

	
	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	项目地址
	南二环、丹金路交叉口位置

	
	建筑面积
	16185㎡（人防11042）
	建筑总高度
	-5.15m

	
	建筑层数
	地下1层
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二级/三级

	
	结构体系
	框  架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所等
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏筑原建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、请自行检查并说明清楚：整个地下室车库的建筑规模等级（车库规范1.0.4条）、整个地下室的总停车量当量数（本次停车量？）、汽车坡道出入口数（本次出入口数？）、出入口车道数等，且应符合规划要求！

三、安全隐患 

（无）

四、其他

1、与上部建筑是否精密衔接？（特别是各栋建筑地下部分竖向核心筒的大样、上部是楼面的节能保温做法，等等）请自行检查疏漏，防止错误！

2、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。



	设计人
	褚姗姗
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘宝
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘宝
	项目负责人：刘宝
	
	建筑设计
	

	注册师
	刘宝
	执业证章号
	3202016-013
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1、地下室连为整体的多塔楼结构，嵌固部位在基础顶面，宜按嵌固在地下室顶板和基础顶面两种情形作包络设计，塔楼模型宜至少附带两跨的地库结构。地下室顶板设计（板厚及配筋率）宜符合高规10.6节多塔楼结构设计的有关规定。

2、抗拔桩设计桩长13米，试桩报告中桩长为17/23米，请核查。

3、 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，消防车荷载有多个值（8/10/18/20/24.5），请说明取值依据。

2）补充完善抗浮计算书，核查抗浮重要性系数是否已考虑。

四、设计深度

1、　设计依据需增加：《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019。

2、 宜注明人防工程防护等级。

3、 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李  新
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	左  朋
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	左  朋
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	左  朋
	执业证章号
	3202016-S011
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、节能方面

（无）

强制性条文

（无）

强制性标准

末端试水装置和试水阀应有标识，距地1.5米，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

8#楼住宅楼梯处两根消防主立管在地下室环网检修时全部断水。不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

安全隐患

（无）

其他

应明确设计范围：人防部分为平时设计。并应有人防平时说明，做好战时使用管道预留工作 。

流指后减压孔板未选型，应提供计算书，核查管径、设备选型。

本次审查人防部分仅为平时设计审查，人防战时部分以人防部门专项审查为准。



	设计人
	沈凌俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	谢志俊
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

（无）



	设计人
	乐嘉雨
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	崔永东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	乐嘉雨
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	崔永东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宏泰房地产发展有限公司
	工程名称
	璞悦府地下车库一期

	设计编号
	工程编号20-06-46；设计编号20-587

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.排烟系统的软接头应明确采用不燃材料，满足GB50243-2016第5.2.7条。

2.风机房应采取有效的隔声措施，满足DGJ32/J26-2017第5.4.10条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：
1.汽车库各防火分区选用的补风机风量小于排烟风机风量的50%，请核查。

2.自然补风口的风速不宜大于3m/s，请核查。


	设计人
	刘烜
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱锋
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  朱锋
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


