江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-062        
项目名称：江苏巨贸康万家医疗设备有限公司5#厂房幕墙工程 

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年11月13日     
江苏省建设厅制

江苏巨贸康万家医疗设备有限公司 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房幕墙工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房幕墙工程

	
	建设单位
	江苏巨贸康万家医疗设备有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	20757㎡
	建筑总高度
	23.15米

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	F5、跨度12m、吊车5T、厂房面积大于20000㎡。
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏合发集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏巨贸康万家医疗设备有限公司
	工程名称
	5#厂房幕墙工程

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

1、原设计是丁类厂房，本次幕墙设计的节能没有设计依据！
二、强制性条文

1、楼层间应有1200mm的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。如1-1剖面图。
2、原建筑的防火救援窗应设计出来（建规7.2.4条）。

三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、本建筑采用高档的玻璃幕墙（新增）立面后，太像个“沿街民用建筑”了，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程不得当作“沿街民用建筑”！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

2、新增的玻璃幕墙消防缺安全防护措施（防止坠落）。

3、楼层外侧的玻璃幕墙内侧应有安全防护栏杆。
4、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他`

1、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

2、改变原立面设计应有原设计单位负责变更设计。

3、未见“原主体建筑设计与幕墙设计情况确认表”。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 



	设计人
	徐晨云
	安全隐患
	4
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	管小燕
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


幕墙（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏巨贸康万家医疗设备有限公司
	工程名称
	5#厂房幕墙工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	徐晨云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	管小燕
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


