江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （节能修改）2020-003      
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司爱家尚城B3#、B5#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年01月13日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           爱家尚城B3#、B5#楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月13日

                           （审查机构章）

（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	爱家尚城B3#、B5#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
  1. 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘)；当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。详见《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.4.1条。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1. 请按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015复核本设计。



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史新凯
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	


	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	爱家尚城B3#、B5#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 火灾报警、消防联动控制系统线路在进出建筑物处设置适配的SPD, 并应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的4.3.1和5.5.4条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其它
（无）



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史新凯
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


