江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-076   
项目名称：江苏百合倩女鞋业有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年11月06日    
江苏省建设厅制

江苏百合倩女鞋业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            1#厂房  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月06日

                           （审查机构章）

（建筑）专业变更审查意见
	建设单位
	江苏百合倩女鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-020-1

	一、意见

1、原建筑图是2019年7月审过的。
2、距离改为3.18是依据规划图的数据，符合规划要求。

3、但按照现行规范要求，应注意以下条文：

①当采用3.18米的防火间距时，对照防火规范3.4.1条，应满足距离2#厂房10米间距范围内的所有1#厂房的外墙是防火墙，才能引用规范的“防火间距不限”的条文。因此不仅仅是A轴交1-4轴的南外窗。（强制性条文）（此条可参见2019年12月，江苏省审图中心统一技术问答P9页）。
②根据上条，A轴交1-4轴的南外窗应改为“A轴交1-5轴”。
③根据上条，1轴线上A-B轴间的外窗应改为防火墙。

④由于减少了外窗面积，应重新调整暖通设计图的防排烟计算，是否满足规范要求？暖通修改图？
⑤变更审报表上说“取消1#车间北侧2-4层及机房层”,没有看懂什么意思？很奇怪。

⑥一层两个封闭楼梯间的门均应向疏散方向开启（强制性条文）。

⑦变更图的一层、顶层有好多个“制帮间”，以及多处“削皮间”、“打样间”等，原设计没有，不属于“变更”？
需认真完善后，应该可以ok的！


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


