江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-241       
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司九龙苑
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年07月12日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的九龙苑    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年07月12日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天怡房屋建设开发2019（勘）048 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#楼
	
	29F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业A
	
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业B
	
	2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业C
	
	2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业D
	
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	01-03配电房
	
	1F/-1F
	框架
	
	
	
	
	

	注：1、根据2019年7月11日向设计单位了解确认：除商业D以外，其余所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

    2、01-03配电房均位于地下车库顶上，与地下车库连成一体。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 大部分地下车库边线上无勘探孔，无法提供基坑支护设计计算的地质剖面，不符合JGJ120-2012第3.1.2条第2款及JGJ72-2017第3.0.9条第9款。

2、 商业A、B、C及地下车库勘察等级有误，不符合JGJ72-2017第3.0.2条。(大底盘上所有建筑作为一个整体考虑）（配电房位于地下车库之上，勘察等级、地基基础设计等级、桩基设计等级均与地下车库一致）

3、 商业A、B、C及地下车库地基基础设计等级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。(大底盘上所有建筑作为一个整体考虑）

4、 商业A、B、C及地下车库桩基设计等级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。(大底盘上所有建筑作为一个整体考虑）

三、其他

1、依据的技术标准中请注意对《高层建筑岩土工程勘察标准》等进行更新。

2、⑥层强风化粉砂岩应进行标准贯入试验或者重型动力触探试验。

3、③层淤泥质粉质粘土应进行无侧限抗剪强度试验，提供灵敏度等级，以便设计人员判定能否采用预制桩方案。

4、水和土腐蚀性判定应列表描述（将各指标范围值和试验实测值列出，并注明判定结果）。缺土的易溶盐试验报告。

5、大底盘上建筑与非大底盘上的建筑的地基土均匀性应分开评价，且大底盘地下车库上所有建筑应作为一个整体进行评价。

6、补充提供软弱土层是否存在震陷性。

7、基坑支护设计参数（渗透系数、固结快剪等）均为经验值欠妥，应提供实测值才具针对性。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


