（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珵道智能装备有限公司
	工程名称
	年组装智能制造设备1000台（套）建设项目1#厂房

	设计编号
	ZJ2020-068

	第一次回复：
1，  一.1条回复：修改图中，轴侧图溢水管口标高-0.5，泵房平面标注溢水-0.7，均未修改。
2， 四.1条回复：水12（修）中，水泵出水管后的主环网，在出水管之间的管段上也应设阀门。

	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.11.9

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


