江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-075          
项目名称：江苏汇天机电科技有限公司6#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月20日     
江苏省建设厅制

江苏汇天机电科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的          6#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	6#厂房

	
	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	项目地址
	延陵镇

	
	建筑面积
	3292㎡
	建筑总高度
	10.85m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独立基础

	
	规 模
	1层/跨度24m/吊车无/

面积≤5000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-6

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-6

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1、刚架计算活载取值（2.4KN/m2）不足（0.4x8=3.2 KN/m2）。

三、强制性标准  

1、应按《钢结构设计标准》GB50017－2017第18.1节作钢结构抗火设计，明确防火涂料的性能要求，并提供结构抗火计算书，屋面钢梁耐火时间不明确（0.5小时?1.0小时?）。

2、钢结构应注明抗震等级，抗震设计规范GB50011－2010第8.1.3条。

3、设计说明中第三（条）“施工应遵循规范”应增加《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015。

4、檩条计算时

1）分项系数应执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第8章相关要求。

2）屋面檩条计算时，不宜按屋面板能阻止檩条侧向失稳，如有必要需明确屋面板与檩条的可靠连接方式。3）采用连续檩条时，中间跨的檩条搭接长度不宜小于10％的檩条跨度，对于端跨的檩条，需要加大搭接长度50％，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第9.1.10条及其条文说明。

5、柱脚锚栓采用90度弯钩，其弯钩弯后直段长度<12d，不符合《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010第8.3.3条，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第10.2.15－4条。

四、设计深度

1、基础设计缺软弱下卧层验算（90/70）。

2、设计说明中应注明吊车荷载。


	设计人
	李德龙
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	/

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-6

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，消防管道室外部分不宜卡箍连接。

2，消防管道阀门设置应符合《水消规》8.3.1条。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-6

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-6

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、梯架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的10.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


