江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-076          
项目名称：江苏汇天机电科技有限公司7#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月20日     
江苏省建设厅制

江苏汇天机电科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的          7#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	7#厂房

	
	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	项目地址
	延陵镇

	
	建筑面积
	8474㎡
	建筑总高度
	15.65m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	桩 基
	基础形式
	框 架

	
	规 模
	3层/跨度12m/吊车无/

5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准  

1、楼梯结构的作用分项系数应执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第8章相关要求。

2、预制桩桩身质量低应变检验数量小于总桩数的30%，不符合江苏省《建筑地基基础检测规程》DGJ32/TJ 142－2012第3.3.8条。

3、雨篷抗倾覆计算有误（倾覆力矩为0？）。

4、一层柱箍筋配置量小于计算值。

四、设计深度

1、梯板上端支座筋不宜过小。

2、梯柱TZ1箍筋宜全高加密。

3、桩基计算书（桩反力图、承台配筋图）字体过小，无法辨认。

4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	李德龙
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	/

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、埋地消防环网检修时，所有消防立管同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、消防管道室外部分不宜卡箍连接。

2、消防管道阀门设置应符合《水消规》8.3.1条。

3、消防系统最高点应设排气阀。

4、卫生器具和阀门未选型、楼面管道开孔未定位，无法确定是否符合要求。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏汇天机电科技有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	ZJ2019-089-7

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.敞开楼梯应设置挡烟垂壁，满足GB51251-2017第4.2.3条。
四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


