
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2020〕001
关于印发《江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
 丹阳高新区实验小学
工程抗震设防审查意见》的通知
江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2020  年1月 16日组织专家对丹阳高新区实验小学1#实验楼、2#行政楼、3#艺术楼、8#餐厅楼、4～7#教学楼、11#楼合班教室 风雨操场、11#楼风雨操场工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了丹阳高新区实验小学1#实验楼、2#行政楼、3#艺术楼、8#餐厅楼、4～7#教学楼、11#楼合班教室 风雨操场、11#楼风雨操场工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳高新区实验小学1#实验楼、2#行政楼、3#艺术楼、8#餐厅楼、4～7#教学楼、11#楼合班教室 风雨操场、11#楼风雨操场工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2020年1月17日
抄送   中维国际工程设计有限公司              
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2020年1月17日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	丹阳高新区实验小学1#实验楼、2#行政楼、3#艺术楼、8#餐厅楼、4～7#教学楼、11#楼合班教室 风雨操场、11#楼风雨操场
	设计单位
	中维国际工程设计有限公司

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院

	建筑面积
	
	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
1#实验楼：
1. 规则性：（1）、Y向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.40），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层）（楼梯处），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；
2. 宜补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），宜取两个计算模型的包络值对竖向构件进行设计（需提供一层的计算简图）；
3. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
4. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（角度输入不全）；
5. 重新确认结构整体计算中相关参数取值，如：地震影响系数最大值，楼层最小剪重比等。
6. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯间角部设置，需采取针对性加强措施；
7. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
2#行政楼

1. 规则性：（1）、Y向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.27），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%，属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位应采取加强措施；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 重新确认结构整体计算中相关参数取值，如：地震影响系数最大值，楼层最小剪重比等。
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 宜补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），宜取两个计算模型的包络值对竖向构件进行设计；（需提供一层的计算简图，如地下室有混凝土墙参与了计算，则地下室框架柱剪力须作0.2V0的调整；）
6. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯间角部设置，需采取针对性加强措施；
7. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
8. 屋面转换构件需作特殊构件补充定义，并采取针对性加强措施；
9. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
3#艺术楼：
1. 规则性：（1）、Y向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.29），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%，属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位应采取加强措施；（3）、侧向刚度不规则（该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%），2层X向侧向刚度比0.9467；（4）、局部单跨框架；存在多项不规则，应采取特别的加强措施（GB50011-2010-3.4.1条）；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 重新确认结构整体计算中相关参数取值，如：地震影响系数最大值，楼层最小剪重比等。
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 宜补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），宜取两个计算模型的包络值对竖向构件进行设计；（需提供一层的计算简图，如地下室有混凝土墙参与了计算，则地下室框架柱剪力须作0.2V0的调整；）
6. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（角度输入不全）；
7. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯间角部设置，需采取针对性加强措施；
8. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
9. 单榀框架集中布置，需采取针对性加强措施；
10. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
8#餐厅楼：
1. 规则性：（1）、Y向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.34），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、局部单跨框架；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 重新确认结构整体计算中相关参数取值，如：地震影响系数最大值，楼层最小剪重比等。
4. 宜补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），宜取两个计算模型的包络值对竖向构件进行设计；（需提供一层的计算简图，如地下室有混凝土墙参与了计算，则地下室框架柱剪力须作0.2V0的调整；）
5. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（角度输入不全）；
6. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯间角部设置，需采取针对性加强措施；
7. 单榀框架集中布置，需采取针对性加强措施；
8. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
4#教学楼：
1. 规则性：（1）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层）（楼梯处），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 重新确认结构整体计算中相关参数取值，如：地震影响系数最大值，楼层最小剪重比等；
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用；
6. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
7. 传给基础的活载不应折减；
8. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
9. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
5#教学楼：
1. 塔楼规则性：（1）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层）（楼梯处），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；
2. 连廊规则性：（1）、X向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.21），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%，属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位应采取加强措施；（3）、X向单跨框架榀数超过总榀数的30%（2/4），属于单跨框架结构，应调整或采取特别的加强措施；
3. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
6. 传给基础的活载不应折减；
7. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
8. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
9. 单榀框架集中布置，需采取针对性加强措施；
6#教学楼：
1. 塔楼规则性：（1）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层）（楼梯处），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；2）严格来讲，X向单跨框架榀数超过总榀数的30%（3/6），属于单跨框架结构，应调整或采取更加有效的措施，特别是远离主体结构的两榀单跨框架应采取更加严格有效的措施；
2. 连廊规则性：（1）、X向单跨框架榀数超过总榀数的30%（2/4），属于单跨框架结构，应调整或采取特别的加强措施：
3. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
6. 传给基础的活载不应折减；
7. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
8. 长悬臂结构宜考虑竖向地震作用；
9. 单榀框架集中布置，需采取针对性加强措施；
7#教学楼：
1. 塔楼规则性：（1）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层）（楼梯处），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；
2. 连廊规则性：（1）、X向单跨框架榀数超过总榀数的30%（2/4），属于单跨框架结构，应调整或采取特别的加强措施；
3. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
4. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（实际层数及嵌固部位）；
5. 复核建筑物和相邻地库间关系，并考虑相互间不利影响。
6. 传给基础的活载不应折减；
7. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
11#楼合班教室 风雨操场
1. 规则性：（1）、XY向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.33,1.46），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；
2. 抗震设防类别为乙类时，其安全等级宜规定为一级（工程结构可靠性设计统一标准GB50153-2008-A.1.1条），其结构重要性系数宜取1.1（GB50153-2008-A.1.7条）：
3. 未见特殊构件定义，大跨度框架梁及相连的框架柱的抗震等级应提高一级；
4. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（角度输入不全）；
5. 加强型钢混凝土结构的设计及连接构造，型钢柱宜通长设置，避免抗剪承载力的突变。
6. 平面角部未形成双向框架，需采取针对性加强措施；
7. 大跨度框架部分宜补充单榀平面框架复核验算；
8. 加强屋面钢梁支座连接设计，以满足计算假定条件；
11#楼风雨操场 
1. 规则性：（1）、XY向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.38,1.256），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、楼板局部不连续（楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30%或较大的楼层错层），应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关区域应按弹性板考虑；（3）、侧向刚度不规则（该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%），1层XY向侧向刚度比0.77、0.81；（4）竖向抗侧力构件不连续；存在多项不规则，应采取特别的加强措施（GB50011-2010-3.4.1条）；
2. 计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（部分区域抗侧力构件布置和建筑不符）；
3. 抗震设防类别为乙类时，其安全等级宜规定为一级（工程结构可靠性设计统一标准GB50153-2008-A.1.1条），其结构重要性系数宜取1.1（GB50153-2008-A.1.7条）：
4. 未见特殊构件定义，大跨度框架梁及相连的框架柱的抗震等级应提高一级；
5. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（角度输入不全）；
6. 柱、墙设计时的活荷载不应折减；
7. 加强型钢混凝土结构的设计及连接构造，型钢柱宜通长设置，避免抗剪承载力的突变。
8. 平面角部未形成双向框架，需采取针对性加强措施；
9. 大跨度框架部分宜补充单榀平面框架复核验算；
10. 加强屋面钢梁支座连接设计，以满足计算假定条件；
地下室 
1. 大底盘地下室（含各塔楼）的整体计算，需考虑各塔楼对相邻地下室的相关构件（包括对塔楼相邻基础的影响）；
2. 在同一整体大面积基础上建有多栋建筑，宜考虑上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算；
3. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用；
审查组组长：
                                         2019年12月19日



PAGE  
1

