江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-533-1        
项目名称：江苏恒达新型建筑材料科技有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年11月16日      
江苏省建设厅制

江苏恒达新型建筑材料科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	项目地址
	延陵凤凰工业园区

	
	建筑面积
	2477㎡
	建筑总高度
	14.0m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/戊类

（预制砼构件）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度27m、吊车10T、面积≤5000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-066-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3200852-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-066-1

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、吊车牛腿下部应设柱间支撑且与屋面支撑对应设置。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第8.2.5条。

四、设计深度

1、基础需作软弱下卧层验算（90/70）。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-066-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 雨水排出管管经标注。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	臧亚明
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	臧亚明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-066-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王  莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒达新型建筑材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-20-066-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王  莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


