江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-550        
项目名称：国健（江苏）健康产业发展有限公司

国药集采中心新建项目2#物流仓库
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年11月24日      
江苏省建设厅制

国健（江苏）健康产业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           国药集采中心新建项目2#物流仓库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	
	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	项目地址
	经济开发区生命科学园内

	
	建筑面积
	17389.85㎡
	建筑总高度
	11.65m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	一级/丙2类（存储型物流仓库）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度21m、吊车无、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	建学建筑与工程设计所有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、无没有“规划许可证”？没有“政府的项目批文”。缺乏设计依据。



	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、平面图中所注的防火分区混乱，1#调度室和3#调度室不可能都是“防火分区四”，错误（建规3.3.1条）！

2、屋面板的耐火极限低于0.50h时，防火墙应高出屋面0.5m以上（建规6.1.1条）。

3、防火墙与屋面板用200mm厚的岩棉封堵（应为2.0h）达不到4.0h（见建规p425页数据）。

二、强制性标准

1、图纸应说明具体的储存物品及火灾危险性特性，作为丙类火灾危险性等级的依据（建规3.1.3条）。

2、应说明单体物流建筑的规模等级（物流建筑规范4.1.1条）。

3、应说明物流建筑的安全等级（物流建筑规范4.2.2条）。

4、对照医药物流建筑要求，核对相关内容，如应配备操作人员的更衣室，等等（物流建筑规范9.8条）。

5、净高达9.0m时，应说明清楚是“使用高货架”的存储型物流建筑（物流建筑规范9.3.2条）。地面荷载应在平面图中标明，结构专业要注意荷载计算！
三、安全隐患

1、ALC墙板150mm厚10米多高，缺详细的构造设计、防火节点设计。
2、防火墙与屋面板交接处的两端的屋面仅说明填岩棉，不能满足防火耐火极限要求。做法表是100厚的玻璃棉，也不能满足耐火极限。此处也没有说明清楚耐火极限到底是多少？
3、缺消防控制室、消防水泵房、消防水池等设计。
四、其他

1、本图（提供的电子文档）好像是个“半成品”。

如：设计说明“建筑面积以政府部门核查报告为准”，连建筑面积都不敢确认？

如：所有设计人员及注册人员是谁？全是空白。

如：防火设计说明中，防火分区设计见防火分区图，但是全套图纸没有“防火分区图”？

没有“规划许可证”？没有“政府的项目批文”。缺乏设计依据。

3、请咨询甲方，储存的药品有温度要求吗？是否需要保温设计（物流建筑规范9.4.13条）。

4、图纸中不应指定厂家品牌，如“艾特公司的产品：艾特板”。

5、调度室的顶棚需满足符合要求，做法表深度不够！



	设计人
	
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 柱距大于9米规定不宜采用门钢规范作为设计依据（钢柱两个方向受力，超出了门钢的应用范围）。

2. 设计结构说明文件中应补充：钢构件防火保护层厚度、防火材料的性能要求及指标，GB51249-2017-3.1.4条规定；混凝土结构耐久性设计标准应执行新的GB/T50476—2019）标准；仓库堆载高度及堆载对基础的影响。

3. 计算书：
 1）长悬挑雨蓬应按突出构件输入风荷载体型系数，复核结构计算并回复复核结果（提供的计算书字迹太小，无法审核）。
2）钢柱柱底标高算至±0.00，基础计算由剪力产生的弯矩时，高度应自基础短柱顶（±0.00）面标高计算（基础埋深-2.5米）。边柱基础有附加墙荷作用，基础计算应计入该荷载；同时，要考虑地面货物堆载对基础的附加应力影响，尤其是对边柱基础附加不均匀压应力及堆载较高产生的推力。1~2等轴上钢柱中心应与基础重心重合。

3）提供的钢结构防火计算耐火等级为二级，与建筑设计总说明上要求达到一级不符，且选用膨胀型防火涂料不符合GB51249-2017-4.1.3-2条规定，热传导系数和密度需满足钢结构防火涂料要求。

4）缺屋檩条、墙檩、柱间支撑、水平支撑及系杆等计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。
5）屋檩条计算要考虑高低跨和突出物处雪堆载影响；        

设计深度

1. JGS-02-11：5~6轴在6轴钢柱平面外设门撑梁代替柱间支撑传递水平力不安全。
2. JGS-02-12：系杆与钢梁连接设置与山墙抗风柱设置矛盾（山墙处系杆设在钢梁下翼缘）；屋面檩条拉条的设置与计算假定不符，拐角墙面檩条在钢柱腹板上设墙檩连接板，对应另一边也应设加劲板加强。屋面檩条吊挂荷载说明中“悬挂均布荷载设计为0.20KN/m2”与钢结构总说明取0.15KN/m2计算不符。

3. JGS-02-09：屋面水平支撑尺寸不一，不应编同一个编号，且缺大样图。
4. JGS-02-16：3~5梁柱节点大样图中，要标注出钢柱翼缘变截面做法和尺寸。不一一举例，请核查其他部位。

5. JGS-02-17：缺夹层楼面板结构布置图。
五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	余兆航
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邹志新
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	邹志新
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邹志新
	执业证章号
	1101025-S004
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1末端试水装置和试水阀应有标识，距地1.5米，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

2应设置水力警铃，且应符合《喷规》GB50084-2017  6.2.8条。

3 报警阀安装高度应注明，报警阀间应有排水实施《喷规》GB50084-2017  6.2.8条。
三、安全隐患

（无）

其他

1 喷淋系统水泵接合器接入位置应说明。

2 喷淋系统图中引人管管经为DN150，立管管经为DN200，是否正确请核查。

3 部分末端试水装置与最不利喷头距离过远，无法准确模拟最不利喷头工作情况。

4 减压孔板孔经应注明。

5 喷淋系统应注明喷头短立管管径。
6末端试水装置排水立管DN75请重新计算。
7水泵接合器需铭牌建筑名称、供水系统名称、供水范围、压力，流量等参数图中应具体注明。

8 喷淋系统流量为150L/s，本工程设置3套水泵接合器不符合规范要求。
9缺雨水设计。

10 请提供喷淋系统计算书。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、安全出口和疏散出口标志灯应有所区别。详见GB51309-2018的3.2.8条及其条文说明。

2、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、工程编号不详。

2、缺设计人员签名、会签栏签名。

3、补充弱电设计说明、系统图等。
4、JGJ16-2008己废止。（DS-02-L01）

5、电气设备抗震设计专篇补充电缆桥架支撑安装详图。

6、强电、火灾自动报警系统等图例表，规格、数量等标注不全。

7、消防控制室设在何处不详。（说明有二处：门卫、厂房三）

8、1＃～3＃调度室宜设置消防电话专用分机。

应明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的11.1.1条相关规定。

2、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

3、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。

2、如有起重设备，其轨道应可靠接地。

3、补充屋面电气设备防雷措施。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.设置在屋顶上的电动排烟窗应满足GB51251-2017第4.3.4-2条。
四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


国药智能康复医疗器械基地 2020105 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#采集中心
	
	1-3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	II类

	2#物流仓库
	
	1-2F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	II类

	3#物流仓库
	
	1-2F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	II类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
无

三、其他

1、②层粉质粘土描述中缺“可塑”二字。



	设计人
	张建华
	专业负责人
	王俊康
	注册师
	王俊康


