（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）伴湖书院 

	设计编号
	2020WXSF06

	回复五-2条
1 消防炮所在区域是否为独立的防火分区？当防火分区内存在需要2个系统同时动作时，按2个系统同时作用部分的系统设计水量叠加计算。
2自动喷水灭火系统应该按地下车库30L/s计算。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


