绿建（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）-伴湖书院

	设计编号
	2020WXSF06
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（三）、其它 

2、通常6高透Low-E+12Ar+6很难达到K值1.80，请进一步落实。

第一次复审意见：修改后采用均质钢化玻璃，只能改变玻璃的“自爆率”，减少玻璃损耗，对玻璃的传热系数没有什么效果，所以修改的“断热铝多腔密封、高透8Low-E均质钢化+12A+8均质钢化”，很难达到K值1.77（还减少了充氩气），请再次确认一下。
4、幕墙的科开启面积比0.34能达到吗？请进一步落实。
第一次复审意见：建施-S3g数据未见修改？

5、请提供审查的绿建方案。
第一次复审意见：请提供复印件。

注：请提供新节能计算书（电子文档）。

	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	


（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	高邮市邮地实业投资有限公司
	工程名称
	盐河之心（D2地块）-伴湖书院

	设计编号
	2020WXSF06

	二、强制性标准

3、注意说明清楚：单块玻璃大尺寸较大时，使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

第一次复审意见：不是全部的玻璃厚度由6mm增加到8mm，应提醒：玻璃专项设计时，应根据单块玻璃的面积大小，选择相应厚度的玻璃（按照建筑玻璃应用技术规程7.1.1条的要求选择）。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	设计人
	卢 江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	张睿光
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张睿光
	项目负责人：张睿光
	
	建筑设计
	

	注册师
	张睿光
	执业证章号
	3100350-015
	
	建筑设备
	


