江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-589        
项目名称：国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司

国药集采中心新建项目1#集采中心
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年12月25日      
江苏省建设厅制

国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           国药集采中心新建项目1#集采中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年12月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	
	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	项目地址
	经济开发区生命科学园内

	
	建筑面积
	18035.13㎡
	建筑总高度
	10.80m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	一级/丙2类（普通中型存储型物流仓库）

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	柱下独基

	
	规 模
	1层、跨度12.3m、吊车无、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	建学建筑与工程设计所有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、没有“规划许可证”？



	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	
	绿建
	一星 

二星
	节能
	甲类65％

乙类50％

	一、建筑专业

（无）

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2020.01.


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、强制性条文（含节能设计）
1、有温度、湿度要求的工业建筑，应按照一类工业节能建筑设计（工业建筑节能设计标准3.1.1条）夏热冬冷地区的建筑围护结构的热工性能应满足规定（工业建筑节能设计标准4.3.2条、和4.4.1条）（强制性条文）。

2、每个仓库不应少于2个安全出口（建规3.8.2条），图中如防火分区一（三个大仓库均同）：南侧一个平开门（物流建筑规范15.4.3条）符合要求，北侧的一个平开门未直通室外，不算安全出口！
二、强制性标准

1、应说明物流建筑的安全等级（物流建筑规范4.2.2条）。

2、净高达9.0m时，应说明清楚是“使用高货架”的存储型物流建筑（物流建筑规范9.3.2条）。地面荷载应在平面图中标明，结构专业要注意荷载计算！
三、安全隐患

1、缺消防控制室、消防水泵房、消防水池等设计。
四、其他

1、没有“规划许可证”？缺乏设计依据。



	设计人
	
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.12.25

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、强制性条文

 1. 经抽查：JGS-01-06 1/K轴的KL29、KL30 梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%，箍筋直径用8，不符合GB50011-2010（2016年版）-6.3.3-3条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二.安全性问题:（无）
三.强制性标准  

1.框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。并需注明加腋位置。GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。

2.设层间梁的框柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
3. JGS-01-04 1轴的DKL1 250X1500截面高宽比大于4，不符合GB50011-2010（2016年版）-6.3.1条规定（其他地方也有）。JGS-01-06 12米跨的梁取500高、11.95米跨的梁取600高偏小（复核其挠度）。

4. 计算书：
1）缺梁、板上荷载计算统计过程；缺梁板挠度和裂缝简图

2）分缝结构应分开建模分别计算结构构件配筋；且打印的简图，应该将该简图的所有信息打印出来
3）总信息中：框架结构周期折减系数取1.0偏大；框架的抗震等级错误；框柱应按双偏压计算，如按单偏计算须按双偏压复核；多个出屋面楼梯间在计算时需分塔定义；总信息中周期数值须按周期信息里的数值输入复算；一层层高不对。

4）在地面±0.00附近标高设置拉梁的框架结构，在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果的较大值。拉梁层楼板应按全房间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析。（第一层层高不对）

5）屋面托柱的梁、柱应提供特殊梁、柱定义信息，并采取针对性加强措施。

6）基础计算的底标高和图纸不一致。
四.设计深度

1. 抬梯柱的框架梁，箍筋宜加强。

2. 本工程应执行新的混凝土结构耐久性设计标准GB/T50476—2019）；

3.凡工程中设计到的功能房间的活荷载，都应该在总说明列表中写出来。（缺机房）

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	余兆航
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邹志新
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	邹志新
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	邹志新
	执业证章号
	1101025-S004
	
	
	

	审查人
	倪琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2020.12.16

	复核人
	陈碧风
	
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1末端试水装置和试水阀应有标识，距地1.5米，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

2应设置水力警铃，且应符合《喷规》GB50084-2017  6.2.8条。

3 报警阀安装高度应注明，报警阀间应有排水实施《喷规》GB50084-2017  6.2.8条。
三、安全隐患

（无）

其他

1 阴凉区和冷藏库环境温度注明，以便判断消火栓系统和喷淋系统是否能用湿式系统。
2 喷淋系统水泵接合器接入位置应说明。

3 喷淋系统图中引人管管经为DN150，立管管经为DN200，是否正确请核查。

4 部分末端试水装置与最不利喷头距离过远，无法准确模拟最不利喷头工作情况。

5 喷淋系统应注明喷头短立管管径。
6末端试水装置排水立管DN75请重新计算。
7水泵接合器需铭牌建筑名称、供水系统名称、供水范围、压力，流量等参数图中应具体注明。

8 消火栓系统和喷淋系统接入口压力注明。

9缺雨水设计。

10 请提供喷淋系统计算书。

	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	赵苏丹
	
	专业审查号
	10241-W1002
	日  期
	2020.12.25

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、安全出口和疏散出口标志灯应有所区别。详见GB51309-2018的3.2.8条及其条文说明。

2、穿越楼板、隔墙的电缆桥架应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充电缆桥架抗震支撑安装详图。

2、应明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	凌霞
	
	专业审查号
	10241-E1002
	日  期
	2020.12.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的11.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、JGJ16-2008己废止（防雷设计说明）。

2、电缆桥架跨接线规格不详。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	凌霞
	
	专业审查号
	10241-E1002
	日  期
	2020.12.16

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目1#集采中心

	设计编号
	

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.防烟系统的控制，设计说明应与设计内容相符。

2.有耐火极限要求的风管应明确满足耐火极限采取的措施。

3.图例中各类排烟阀应明确具体功能要求（常开、常闭、联锁、联动等）。

4.排烟口与补风口的水平距离不应小于20m，请核查。

5.常温库排风系统穿越楼板处的防火阀应为70℃。

6.空调水管应考虑补偿要求（在适当位置设置固定支架）。

7.冷凝水管应作灌水试验。

8.设置在屋面的空调水管保温层外应设保护层。

	设计人
	陈舒洁
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈舒洁
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	万月琴
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	唐蓓
	
	专业审查号
	10241-H1003
	日  期
	2020.12.18

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


