（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目主厂房

	设计编号
	F05161S-T0301

	一、强制性条文

1、电控楼：疏散内走道不能直通左侧封闭楼梯间的门，电梯门右侧的墙和门是阻挡物（建规6.4.2条）。

第一次复审意见：回复不符合要求，15米高建筑不需设消防电梯，楼梯间也不是防烟楼梯间。
2、建筑的消防高度25.252m是高层建筑了，应采用封闭楼梯间（建规3.7.6条）。

第一次复审意见：回复不符合住建部门的相关要求，还是不满足建筑防火规范。

（注：火力发电站的专项规范已经超出审图人员能力范围，本项目过于专业，应由火力发电站的专业机构审查）。
二、强制性标准

1、电控楼：三层为人员会议、控制室、工程师室、值班备餐等，应按照“一类工业建筑”进行设计节能！《工业建筑节能设计统一标准》3.1.1条。
第一次复审意见：回复不符合住建部门的相关要求，还是不满足建筑节能规范。

2、电控楼：上人屋面的女儿墙净高约850mm（新通则6.7.3条）。
第一次复审意见：应有具体施工图做法。
三、安全隐患

1、没有说明原材料是什么？确定为丁类错误（建规3.1.1条），请再确认一下可靠的设计依据。如果是丙类，本项目应重新设计。

（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书，或提供“安评报告”）

第一次复审意见：回复合理，提供使用承诺书。

3、按照国家制图标准，本项目设计深度严重不足，反而非建筑的机器设备零件画的很细，但是建筑设计太粗糙，节点大样几乎没有，无法指导施工，请设计单位认真对待！

第一次复审意见：回复不符合要求。

四、其他

1、本套图纸缺总平面图、缺吊车梁的建筑平面图（吊车的吨位是多少？也不知道），图纸不完整。
第一次复审意见：回复不符合要求。
2、缺工业项目负责人及签名。

第一次复审意见：回复不符合要求。

	设计人
	龙思成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	高永星
	工业项目负责人：
	
	建筑功能
	

	注册师
	高永星
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


