江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-075   
项目名称：丹阳市飞轮气体阀门有限公司2#厂房

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年11月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市飞轮气体阀门有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月10日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）
三、强制性标准

1. 屋顶水池底板结构厚度宜采用自防水250mm厚度，GB50108-2008-4.1.7-1条规定。

2. 计算书：
   1）屋面6.8米高的砼柱应按悬挑构件计算，其6.8米高女儿墙应验算抗震强度和稳定。

2）缺基础计算各参数总信息。

四、设计深度

1. 煤矸石烧结实心砖容重取r=10、11KN/M3，砼多孔砖容重取r=7.0KN/M3偏小，要求重新依据产品复核。

2. 本工程应执行新的混凝土结构耐久性设计标准GB/T50476—2019）；

3. 分缝处双柱基础顶面需加强设计；DJPM-14、15联合基础面筋需通过计算配置。

4. 和建筑核实：楼面卫生间蹬坑是下沉式还是上凸式（需在图纸注明）？和水专业核实：屋顶水池需否加顶板覆盖？结构总说明中房间使用荷载表内：卫生间活荷载值取2.0KN/M2错误。

5. 屋面女儿墙在半层高处的设洞口，洞口顶部墙体如何砌筑和稳定。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	何江华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）
三、强制性标准

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


