（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳茗志鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-011-1

	二、强制性标准
1. 封闭楼梯间应单独设置应急照明配电回路，详见《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.4.1条规定，请复核并完善设计。请出修改图。

2. 应急照明集中电源未设置市电监测，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.6.7条规定。请出修改图。

四、其它

1. 修改通知单上设计单位与盖章单位不一致，请复核!

2. 本设计审查后需修改的内容较多，请出修改图完善设计。

3. 电施6/10：“火灾报警系统”对“应急照明控制器”的控制，表达不合理，请参考《应急照明设计与安装》19D702-7第12页。

4. 电施9/10：未见水流指示器及信号阀; 本工程水专业已重新设计，请复核消火栓数量及位置，与水专业保持一致, 请出修改图。

5. 屋面层建筑专业图上无防火门，请复核。防火门监控系统图内容与防火门监控平面图内容不一致，请复核并完善设计。请出修改图。

6. 复核并删除与本设计无关的内容。



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


