（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳茗志鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-011-1

	一、强制性条文

1，二-五层A-B部分区域灭火器保护距离超20米，不符合《灭火器规范》GB50140-2005 5.2.1条。

二、强制性标准

1，二-五层A-B区域缺少双栓保护。《水消规》GB50974-2014  7.4.6条。

2，水泵接合器处的设置应符合，《水消规》GB50974-2014  5.4.9条。

3，喷淋系统水量40L/S,两个水泵接合器不足。

三、安全隐患

（无） 

四、其他
1，说明中：消防水箱设于1#车间屋顶，本工程未见。总平面中东侧2#厂房毗邻建设，底层埋地管和水泵接合器位置不妥，东侧有门窗？（核对建筑图）。

2，喷淋系统水泵接合器应从湿式报警阀前接入。

3，喷淋减压孔板应选型。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


