江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-061          
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月16日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园

—实验小学11#合班教室，风雨操场

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	9423.3㎡
	建筑总高度
	21.60m

	
	建筑层数
	4层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、请提供审查通过的绿色建筑设计方案，并复核是否已按绿建设计方案内容执行？

2、绿建专篇:污染物究竟是按几类控制？

3、绿建专篇:绿色一星不对吧？

4、屋面没有必要用A级硅质改性聚苯板。
5、可再生能源利用项：政府投资项目应采用光伏发电系统。

6、外窗性能表的low-E中空（高透光）不应写在窗框内，应写到玻璃一栏！
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

1、公建设有电梯时，电梯详细图：应明确为无障碍电梯，见残规GB50763-2012的8.1.4条。

二、强制性标准

1、楼梯梯段（1.60m宽）应按0.60m的整数倍增加梯段宽度，每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度（中小学规范8.7.2条）。

2、中小学规范8.7.6条：三股人流应两侧扶手。

3、合班教室墙面及顶棚应采取吸声措施（中小学规范5.12.9条）。

4、体育馆有围护墙时，在窗的室内一侧应设护网（中小学规范5.10.5条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。
2、各类小学宜配置能容纳2个班的合班教室（中小学规范5.12.1条）。本小学已经配了合班教室（即1#楼的阶梯教室），所以不应再建合班教室（特别是政府投资项目不允许建大报告厅），本建筑超标严重（中小学规范5.12.3条、7.1.1条），政府批准了没有？
3、不是封闭楼梯间，一层不应加门。
4、缺观众厅视点计算布置图。楼座下方高度可能不够，请检查！
5、有围护墙的风雨操场外窗无避免眩光的设施时，窗台距室内地面高度不宜低于2．10m。窗台高度以下的墙面宜为深色（中小学规范5.10.3条）。

6、缺装配式建筑的内容（丹政办发【2017】243号）。  
  

	设计人
	刘佳鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李雷
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李雷
	项目负责人：甘启全
	
	建筑设计
	1

	注册师
	甘启全
	执业证章号
	5101394-007
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

1. 抗震设防类别为乙类时，其安全等级宜规定为一级（工程结构可靠性设计统一标准GB50153-2008-A.1.1条），其结构重要性系数宜取1.1（GB50153-2008-A.1.7条）：

2. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用， GB50011-2010（2016年版）- 5.1.1-2条规定。（合班教室未计算，风雨操场角度输入不全）

3. 大跨度框架梁及相连的框架柱的抗震等级应提高一级；GB50011-2010（2016年版）- 表6.1.2注3条规定。

二、安全性问题: 

（无）

三、强制性标准  

1.. 计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计过程。楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果（活荷载表内房间用途未按建筑图纸注全，活荷载输入值与表内数值不符；二层楼面C~E交4~5轴的荷载布置与1/H~K交4~8轴一样，可部分板格内的恒载输入值相差很大）。

2）加强屋面钢梁支座连接设计，以满足计算假定条件。

3）大跨度框架部分宜补充单榀平面框架复核验算；

4）加强型钢混凝土结构的设计及连接构造，型钢柱宜通长设置，避免抗剪承载力的突变，增加型钢砼柱砼粗骨料直径宜小于25mm等构造要求说明。

5）合班教室有抬柱梁等特殊构件，需提供特殊构件的定义信息，且转换柱截面高度不宜小于转换梁跨度的1/12.

6）缺楼梯计算书，复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响。

7）计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态；（风雨操场部分区域抗侧力构件布置和建筑不符）。

8）缺基础计算资料，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计，须进行变形验算。

四.设计深度

1. 钢结构设计说明中：许多数字字体均未打印出来，五.条抗震设计设防类别错误，安全等级定义为二级不妥，请核对内容正确后重新打印。砼结构设计说明中：四.8条，抗震等级为三级的框柱描述与本工程实际情况不符。

2. 设计大跨度梁要注明钢筋的连接方式和拆模条件。

3. 错层处的框柱箍筋加密区高度应加大。

4. 结施-11/43：B~E交6~8轴和7~9交K~M轴梁标高与结施-14/43：B~E交6~8轴和7~9交K~M轴板标高不一致，且与建筑图上标高也不符，请设计核查（8~9轴处梁底标高与建筑图也不符）。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	唐 瑞 
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵永发
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	赵永发
	
	
	房屋抗震设计
	3

	注册师
	赵永发
	执业证章号
	5101394-S008
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 消火栓栓口动压不应大于0.5MP。《消防栓技术规范》GB50974-2014  7.4.12-1条。

2塑料管道在穿越楼板和防火隔墙处均应设置阻火圈。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.3.6条。
3自动喷水灭火系统湿式报警阀组2#控制喷头数量为858只，不符合《喷规》GB50084-2017  6.2.3-1条。
三、安全隐患
（无）

四、其他
1临高压消防系统需说明消防水箱设置处的标高以及消防水泵启动方式。

2自动喷水灭火系统喷头采用K=161 K=115区域请重新核算管经，系统用水量及供水压力0.55MPa请重新核算。

3本工程大便器如选用型号自带存水弯结构，排水管道上不应另设P、S弯。《建水规》GB50015-2003(2009版)  4.2.7A条。
4 设计说明4-3）本工程均采用快速响应喷头。喷头流量系数K=80，有误。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
  1. 本工程主要通道照明应为二级负荷，详见《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013第4.2.2条规定。

2. 消防应急标志灯的规格，应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1.6条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1. 楼梯间内的消防应急标志灯设置位置不合理，请参考《应急照明设计与安装》19D702-7。电施15/30: 1/A~B轴线间的大楼梯需增设消防应急标志灯。电施16/30: 讲台上空检修走道及相关楼梯间应增设消防应急照明灯和消防应急标志灯；建议讲台上空增设消防应急照明灯。

2. 电施02/30: “主要设备材料表”中灯具、开关、电源插座等未标注额定电压。

3. 建议动力、照明配电箱的进线规格不小于6mm²。

4. 所有末端配电箱的备用回路，均应采用漏电断路器。

5. 电气设计说明中应增加《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.2.4条的内容。

6. 电气火灾监控系统未见标注漏电报警时间。

7. 请按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015复核本设计。

8. 本次送审图纸中未见装修机电图纸、智能化设计等等。



	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
  1. 请完善电子信息系统的防雷与接地设计，并应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的第5.5条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面：
1.应有空调负荷计算书。

2.排烟支管未设置排烟防火阀，不满足GB51251-2017第4.4.10条。
三、强制性标准方面: 

1.三层夹层走道排烟支管未设置控制阀门。

2.残疾人厕所应设排风设施。
四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面：

1.冷凝水应作灌水试验。

2.大空间与其他场所合用一个排烟系统时，应考虑风量平衡（风速控制），明确控制要求（台数控制）。

3.较复杂的平面应把防排烟部分拆分。

4.设计说明应有补风要求及措施。

5.应明确挡烟垂壁的材质要求。

6.设计说明应有多功能厅的排风要求及措施。

7.报告厅未见排风设施。
8.公共厕所排风应考虑通风效果，宜优化设计。


	设计人
	陈治全
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	1

	专业负责人
	左建宁
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	1

	审核人
	  左建宁
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


