江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-062          
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月16日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园

—实验小学地下室

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	8810.5㎡
	建筑总高度
	-4.80m

	
	建筑层数
	B1层  
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、覆土不足1200mm，绿地率不够了（江苏省绿建标准5.4.9条）。
（三）、其它 

1、地下车库还是应该有相应的绿建专篇。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

1、防火分区三的最远点到楼梯口不应大于60米（汽车库、修车库、停车场设计防火规范6.0.6条）。
2、消防水泵房的门口应有挡水设施（挡水槛、排水沟）（建规8.1.8条）。

二、强制性标准

1、汽车库的电梯未设侯梯厅及防火分隔（建规5.5.6条）。
三、安全隐患

无

四、其他

1、请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。
2、汽车坡道90度拐弯半径不够。
3、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

4、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。

5、与上部建筑是否精密衔接？请自行检查疏漏，防止错误！



	设计人
	刘佳鑫+雷定杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李雷+张森
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	李雷+张森
	项目负责人：甘启全
	
	建筑设计
	

	注册师
	甘启全+张森
	执业证章号
	5101394-007
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

1. 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用， GB50011-2010（2016年版）- 5.1.1-2条规定。

二.安全性问题

（无）

三.强制性标准  

1. 抗拔管桩砼填芯长度不应小于8管桩外径，不满足DGJ32/TJ142-2012-3.4.1条规定。

2. 汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱，框柱箍筋应加强。GB50011-2010（2016年板）-6.3.9-1.4条规定。

3. 计算书：

  1）缺梁、板上荷载计算统计过程，定义自动计算板重，未见板自重荷载输出简图。楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果（顶板室内填土高度为0.95m，板顶附加恒载输入值为16.0kn/m2，依据是什么？）。

2）在同一整体大面积基础上建有多栋建筑，宜考虑上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算；包括对塔楼相邻基础的影响；

3）补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），宜取两个计算模型的包络值对竖向构件进行设计（如地下室有混凝土墙参与了计算，则地下室框架柱剪力须作0.2V0的调整）；

4）配筋简图的字迹打印太小、模糊不清，无法审查。

5）缺顶板配筋计算简图，尤其是人非部分，板顶恒载很大，但板厚和配筋都比非人防小，请设计复核后回复复查结果。

四.设计深度

1. 结施-3/24：FWQ2用于何处？结施-7/24：Q-1表里配筋与大样不一致,且水平和竖向分布筋间距不宜大于150mm，缺Q-2配筋图。

2. 结施-12/24：缺顶板400mm厚板底配筋。结施-13/24：人防1.3条抗震等级的表述与非人防不一致，须统一口径。人防口部梁截面宽度大于350mm，箍筋应满足框梁配置。

3. 外挡土墙在楼层处应设框梁或暗框梁与框柱拉结加强。

4. 外侧框柱的纵筋竖向锚入基础内长度不应小于20d（主筋直径）。

5. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

6. 提供地下室顶板荷载布置平面蓝图，与图纸一并存档。

7. 有斜梁搁置在框柱上，斜梁钢筋锚固长度应满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定，请全面核查并完善。

8. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五.其他：

1. 本次仅对平时人防结构审查，战时人防请送到相关部门专项审查。

2. 须提供“南京地下工程建筑设计院有限公司”结构专业负责人的注册章。


	设计人
	唐瑞 王忠禹 
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵永发
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	赵永发
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	赵永发
	执业证章号
	5101394-S008
	
	
	


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

1消防水池液位应传至消控中心或值班室。《消防栓技术规范》GB50974-2014  4.3.9-2条。
二、强制性标准

1消火栓系统缺试验用消火栓。《消防栓技术规范》GB50974-2014  7.4.9条。
2 消火栓栓口动压不应大于0.5MP。《消防栓技术规范》GB50974-2014  7.4.12-1条。

3 水泵吸水管上设置的过滤器应符合《消防栓技术规范》GB50974-2014  5.1.15条。

4水泵接合器的设置应符合《消防栓技术规范》GB50974-2014  5.4.9条。
三、安全隐患

（无）

四、其他
1消防水池进水管缺系统图。

2水泵试水管消火栓系统与喷淋系统宜分开设置。

3报警阀间距应注明。

4喷淋系统应设置自动排气阀。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室（人防）

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1消火栓系统缺试验用消火栓。《消防栓技术规范》GB50974-2014  7.4.9条。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1消火栓泵的杨程为0.58MPa，本工程的入口压力为0.50MPa，核算准确性。

2 人防部分内容以人防部门专项审查为准。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 消防应急标志灯的规格，应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1.6条规定。

2. 配电室等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志，详见《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.8.1条规定。请复核人防区域。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1. 电施02/11：“主要设备材料表”、 电施12/11: “主要设备图例表”，其中的灯具、开关、电源插座等未标注额定电压。

2. 电线电缆保护导管和槽盒（桥架）内部截面积等于大于710mm²时，应从内部进行防火封堵。详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.1.5条。
3. 汽车坡道照明配电回路应采用漏电断路器；交流电动车充电桩配电回路均应采用漏电断路器；所有末端配电箱的备用回路，均应采用漏电断路器。

4. 电气设计说明中应增加《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.2.4条的内容。

5. 电气火灾监控系统未见标注漏电报警时间。

6. 人防区域地下车库内未见CO浓度监控。

7. 本次送审图纸中未见智能化设计等等。


	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
  1. 请完善电子信息系统的防雷与接地设计，并应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的第5.5条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学地下室

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面
（无）

五、其它方面

（无）



	设计人
	陈治全
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	左建宁
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	  左建宁
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


