（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目检修材料楼

	设计编号
	F05161S-S0405（1)-01

	四．1条回复：本工程为集生活、办公、厂区的区域消防系统，且为电气供应的基础市政设施，应设高位水箱，设置水箱却有困难依据不足。


	设计人
	谈文彦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


