（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北实验初中新建工程8号楼食堂

	设计编号
	2019-建-15-08

	一、强制性条文

1. 经抽查：二层楼面梁布置图中D轴上KL2在1~2交F轴跨中梁底部钢筋计算量1500mm2，配3φ25，配置量小于计算量，不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。图中梁底部钢筋配置量小于计算量的现象较多，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。计算书上有些梁属偏拉受力，梁图中未按规定标注，并需标明受偏拉梁的钢筋搭接要求。

回复不满足要求：二层楼面梁布置图中，C交7~8轴、9交E~F轴跨中梁底部钢筋计算量1500mm2和1100mm2，配3φ25和4φ18；屋面梁布置图中，2交C~D轴、5交D~E轴跨中梁底部钢筋计算量3100mm2和2600mm2，配6φ25+5φ25，配置量小于计算量；

三、强制性标准 

1. 结构总说明中：设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001版已作废，应采用GB50068-2018版。栏杆顶部水平荷载参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条宜取1.5 kN／m。活荷载统计表中未按实际活荷载使用情况标注。

回复不满足要求：活荷载统计表中未按建筑功能实际活荷载使用情况标注。

2. 计算书：

  1）缺梁、板上荷载计算统计过程和梁、板荷载输出简图。楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。

回复不满足要求：楼梯出屋面部分与楼梯开门相关的屋面（4~5交E~F轴）应该按上人屋面输活荷载，请设计复核该楼盖的楼、板承载力。

四、设计深度
1. 结施改-04/19：消防水池未见顶板配筋，DQ2池壁水平、竖向分布筋间距不宜大于150mm，池顶需设框梁与框柱拉结；缺E~F交8~10轴底板配筋等计算资料。

2. 室外平台抗震等级按一级计算，但图纸上没有交代该结构的抗震等级。

3. 与2#、3#教学楼相连的连廊高低差用楼梯衔接，图纸未交代如何连接，荷载是如何传递的？

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	吴 昊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王 云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王 云
	执业证章号
	3201270-S001
	
	
	


