江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2020-001         
项目名称：丹阳沃特污水处理有限公司丹阳沃特污水
处理厂提标改造及三期（扩建）工程 细格栅及旋流沉砂池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年03月10日     
江苏省建设厅制

丹阳沃特污水处理有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳沃特污水处理厂提标改造及三期（扩建）工程 细格栅及旋流沉砂池     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年03月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳沃特污水处理厂提标改造及三期（扩建）工程
 细格栅及旋流沉砂池

	
	建设单位
	丹阳沃特污水处理有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中设设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳沃特污水处理有限公司
	工程名称
	丹阳沃特污水处理厂提标改造及三期（扩建）工程

 细格栅及旋流沉砂池

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患
（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

   1）要提供抗拔桩顶钢筋及填芯深度的计算资料，图集是最低要求。500mm桩经，采用引孔工艺施工，引孔直径700mm，不合理，有安全隐患。

四、设计深度
1. JC-01图：未说明搅拌桩施工最终停桩顶面标高位置，否则桩顶标高处强度难以保证；并需基在础图上应标明±0.000标高位置。


	设计人
	韩华波
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	顾大伟
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	叶 蓉
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	叶 蓉
	执业证章号
	3200351-S032
	
	
	


