江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-007       
项目名称：丹阳沃特污水处理有限公司丹阳沃特污水
处理厂提标改造及三期（扩建）工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年03月10日   
江苏省建设厅制

丹阳沃特污水处理有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳沃特污水处理厂提标改造及三期（扩建）工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年03月10日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

沃特污水处理20194068 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	细格栅及旋流沉砂池
	
	1F
	砼水池
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	三期生化池
	
	1F
	砼水池
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	二沉池
	
	1F
	砼水池
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	配水井及回流泵房
	
	1F
	砼水池
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	泥棚
	
	1F
	钢制成品设备
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	大门、六卫
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	综合楼
	
	2F 
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	1#、2#生物滤池
	
	1F
	砼底板
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	鼓风机房及配电间
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	加氯加药及碳源间
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	高效沉砂池
	
	1F
	砼水池
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	V型滤池
	
	2F
	砼水池、上部框架
	整体筏板
	
	
	乙级
	III类

	DN1200排放总管
	
	
	砼管
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、场地土对钢结构具弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001(2009)版第12.2.5条表12.2.5。（视电阻率25.44~77.24Ω.m，应属中等腐蚀性，即按高的靠）

三、其他

1、所附剖面图、柱状图及土工试验成果表等中缺制图人、校核人、审核人的签名。

2、土工试验成果总表提供的单位前后不一致，前面报告中是“江苏省岩土工程勘察设计院岩土工程检测中心”，后面是“浙江省浙中地质工程勘察院”，请复核。



	设计人
	何学星
	专业负责人
	杜兴林
	注册师
	杜兴林


