（结构）专业审查意见
	建设单位
	博怡德水床制造有限公司
	工程名称
	3#厂房

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

1. 总信息中重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5。不符合GB50011-201（2016年版）0-表5.1.3规定。
2. 楼面活荷载输入值3.5KN/M2小于工程实际使用4.5KN/M2值。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 计算书：
   1）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响；周期折减系数取1.0，框架未考虑填充墙对抗侧构件的不利影响，有安全隐患。
2. 计算书封面上缺设计、校审人员签字。
该结构为不合格工程。

	设计人
	沃红群
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


