（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北实验初中新建工程9号楼体育馆

	设计编号
	2019-建-15-09

	排烟风机共用排烟井处应设止回装置。


	设计人
	陈阳露
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	张国霞
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	  张国霞
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


