江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-016      
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年03月18日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年03月18日

                           （审查机构章）

设计变更（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

1、新增加的“中庭模式”的防火分区：两个安全出口通向“同一个有8楼梯2电梯的共用前室”，算一个安全出口，达不到两个安全出口要求（建规5.5.8条）；另外该分区的计算宽度是13.6米，但是两个出口宽总计只有6.8米（两个3.4米宽），宽度不足（建规5.5.21条）；另外该防火分区防烟楼梯间的前室与两侧其它防火分区防烟楼梯间的前室的墙上不应开门相通，属于与本防火分区疏散无关的疏散门（建规6.4.3条）。另外北侧F轴处也不应通向步行街的防烟楼梯间的前室（两个防火分区不应共用一个前室）。
二、强制性标准

无

三、安全隐患

1、由于本次变更是部分图纸的替换（被替换图纸作废了），修改内容均已经用“云线”标出变更部位，“云线”以外的内容均没有变动，请设计人员务必检查清楚，确保“云线”以外的内容准确，防止“误删、误改”。
四、其他

1、项目过于复杂，请设计、校对人员再次对照“原建筑设计图纸”， 逐一复查本次建筑设计修改到的：安全出口、疏散出口、防火分区等变化情况，是否还有什么疏漏？
2、设计说明应增加本次变更主要原因及依据。也应说明：其它各专业均根据本次建筑专业的修改，同步变更到位。

4、完善设计说明第1条，改为“中庭模式”是什么意思？
5、完善设计说明第3条，儿童培训有单独的疏散楼梯道地面层，通向室外。
6、完善设计说明第7条，改为“次动线”是什么意思？

7、完善设计说明第12条的“健身房”，平面图是“游泳池”。

8、请复查：设计说明第14条的“加压机房”缩小了满足设备专业的要求？

9、请复查：设计说明第15条的“健身房”层高由5米增加到7米、设计说明第16条的“巨幕顶”标高变化，核实结构专业修改到位。
10、一层防火分区平面图，C轴交11-12轴间的区域，不应是空白区；二层防火分区平面图，A轴的两处区域，不应是空白区；四层防火分区平面图，J轴交25轴间的区域，也不应是空白区。

11、对照原审查意见：疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门(参见建规6.4.10条）。逐个复查，如四层“防火分区4F-2”与“防火分区4F-3”之间的走道的防火卷帘“FHJL3836” 应改为常开甲级防火门。原回复也有一定的道理，请进一步征求消防专项审查人员的意见、也同时复查一下其它类似项目（吾悦广场）是否也存在同样做法？以确认其可行性。


	设计人
	薛  斌
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	邱 亦
	项目负责人：符光宇
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	3201939-018
	
	建筑设备
	


设计变更（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、建筑专业变更内容引起结构荷载、层高变化的，应据计算结果明确原设计是否满足要求。

四、设计深度
1、变更内容需补充计算书。

2、本变更砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王学成
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	/

	审核人
	建慧城
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	建慧城
	执业证章号
	
	
	
	


设计变更（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1儿童培训中心应采用快速响应喷头。《喷规》GB50084-2017  6.1.7条。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1喷淋系统图 消火栓系统图上的压力开关开启压力应标注。

2喷淋系统末端试水管道不宜过长。

3一层喷淋平面图中没有喷头及管道布置。

4 喷淋系统图中末端试水压力表和试水阀先后位置错误。

5 喷淋系统图中未见有减压设施。


	设计人
	辛汉伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁俊
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王涛
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


设计变更（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、工程概况，补充防火分区划分说明。补充变更后的防火分区划分示意图。

2、部分图纸变更内容未用云线划出（系统图等），自查自纠。

3、设计变更单补充如下内容：①防火分区调整及配电；②变电所负荷计算及变压器容量调整；③标出涉及的变更图和废止图图号；④说明新增图纸理由，新增图纸图号应有所区别，⑤为何设计变更单为E03、E01～02呢？

4、图纸目录缺设计变更单，新增图纸应注明。



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


设计变更（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


设计变更（暖通）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦广场)－S1-1#、S1-2#楼

	设计编号
	2019048Z1- S1#

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

强制性标准方面: 

无
3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面:

1.设加压送风系统的楼梯间在其顶部的固定窗应不小于1.0m2，请核查。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：

无


	设计人
	汤伊臣
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	  雷栋
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


