内装施工图（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	盐城大丰吾悦广场装饰

	设计编号
	PD20190830-029

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、按照《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017的3.0.2条及条文解释要求，认真设计说明及核定材料表（常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分）：塑胶B2级（非B1级）、普通亚克力板B2级（非B1级）、等等。

2、控制好室内环境质量（本项目按Ⅱ类控制，不是按Ⅰ类控制）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值错误）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

三、安全隐患

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应涉及、不应改变原有功能、结构、节能、消防部分等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。见《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第662号(2015年修订版)第二十八条。

2、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。（建筑内部装修设计防火规范4.0.1条：建筑内部装修不应擅自改动、安全出口、疏散出口、防火分区）。
四、其他

1、请核查水专业：所有的店铺隔断说明为非隔热性安全C类防火玻璃，达不到《建规》5.3.6条的“耐火、耐热”要求，应设自闭喷水系统保护（见规范图示P86页图示2）。

2、缺少项目负责人、专业负责人（签字）。签字潦草，设计人是徐？？。
3、设计说明，基本概况的指标是XXXX？


	设计人
	徐芳芳
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	 
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邰举
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	 
	执业证章号
	 
	
	建筑设备
	


