（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司
	工程名称
	射阳吾悦广场－3#地下室

	建筑面积
	地上33931㎡
	建筑高度
	-5.15 m

	建筑层数
	地下1层
	建筑类别
	大型（地库）

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	设计编号
	2018311Z1- CK3

	设计变更审查意见

（修改时间2019.12；报审时间2020.3月中）：

按照江苏省“设计文件变更”要求：建设单位针对设计变更出具变更原因（加盖公章）；

设计单位应写明具变更原因（设计变更单仅写“根据内审变更”欠妥)！
3、按照江苏省“设计文件变更”要求：变更施工图中必须用“云线”标出变更部位，变更通知单应明确设计由“原XX做法”变更为“现XX做法”。

●如：建筑用料变更单，看不出变更了什么内容？

●如：地下室一层平面图，看不出变更了什么内容？

●如：原地下室一层平面图已经有过变更，出图比例较大，比较清晰，原图作废？反而本次修改为1：200的图，模糊不清，无法指导施工！

●如：上部各住宅单体地下室一层看不出变更内容：如仔细抽查17#楼地下室一层，发现15轴、36轴的消防箱前室上次变更单内容修改到面平中，还有局部的自行车库分隔有变化，属于重新归档汇总，应在各住宅单体地下室平面图中用“云线”标出，并说明清楚！
4、涉及到其它专业变更（特别是结构）问题应闭合：如仔细抽查12#楼地下室一层，发现1-3轴交F轴混凝土墙上开1.0X1.0m的洞，该混凝土墙是出地面通高90多米的剪力墙，应结构专业许可，且必须相应修改到位！ 

5、许多修改为琐碎的小改（不属于强条、强标），不在审查范围内，请做好自校工作。      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	设计人
	王益前
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邱 亦
	项目负责人：符光宇
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	3201939-018
	
	建筑设备
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.3.23

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


