  （电气）专业审查意见

	建设单位
	镇江市和云工业废水处理有限公司
	工程名称
	一万吨/天工业废水处置技改项目（厂区动力配电和照明）

	设计编号
	19604

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文
1、新增1AA～9AA配电柜接入原系统的低压配电柜，应确保成排布置的配电柜柜后通道设有两个出口，当两个出口的距离大于15时，应增加出口。详见JGJ16-2008的4.7.3条规定。补充相关配电柜平面布置图。
三、强制性标准

1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计专篇。
四、安全隐患

（无）
五、其他
1、补充厂区道路照明设计说明和设计依据。根据规范要求，复核厂区道路照明设计。
2、室外照明应设置电能计量装置。

	设计人
	？？
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？？
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	？？
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	镇江市和云工业废水处理有限公司
	工程名称
	一万吨/天工业废水处置技改项目（厂区动力配电和照明）

	设计编号
	19604

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的10.1.1条相关规定。
2、路灯应设置避雷针和接地网，详见DGJ32/TC06-2011的8.4.3条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	？？
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？？
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	？？
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


