（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北实验初中新建工程7号楼大礼堂

	设计编号
	2019-建-15-07

	一、强制性条文

1. 框-剪结构抗震等级取值不满足GB50011-2010-6.1.2条要求；

回复不满足要求：框-剪结构抗震等级请按GB50011-2010（2016年版）-表6.1.2确定（剪力墙是第一道抗震设防，其抗震等级应≥框架结构，且调整过的构件抗震等级须在图纸中标注说明）；0.2V0调整上限设2，未调到位。（盈建科的计算软件在进行框-剪结构计算时：构件设计信息中“按边缘构件轮廓计算配筋”选项应与框-剪结构工况对应）

三.强制性标准 

1. 在3. 5m~5.6m标高出现短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施；框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并需按GB50011-2010-6.1.5条规定采取增设梁水平加腋等措施加强。

回复不满足要求：在3. 5m~5.6m标高出现短柱，对框柱箍筋采取相应的加强措施，未改到位。

2. 计算书：

 1）体形复杂、平立面不规则的建筑，应采用符合实际的计算模型，分析判明其应力集中、变形集中或地震扭转效应等导致易损部位，采取相应的加强措施；

回复不满足要求：在楼板不连续、开大洞、有较大错层等平面不规则建筑，扭转不规则位移比计算时，不应采用刚性楼盖假定，而按实际楼板刚度计算。结构阻尼比宜取组合值。

5）补充意见：钢结构防火涂料厚度须按《钢结构防火规范》GB51249-2017计算得出；

四.设计深度
1. 补充意见：H轴在3.6m标高设外挑2.10m梁式雨篷，其板厚可以适当薄点，减轻自重。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	华俊杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王 云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王 云
	执业证章号
	3201270-S001
	
	
	


