（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北实验初中新建工程9号楼体育馆

	设计编号
	2019-建-15-09

	三、强制性标准

3. 计算书：

 1）体形复杂、平立面不规则的建筑，应采用符合实际的计算模型，分析判明其应力集中、变形集中或地震扭转效应等导致易损部位，采取相应的加强措施；

回复不满足要求：在楼板不连续、开大洞等平面不规则建筑，扭转不规则位移比计算时，不应采用刚性楼盖假定，而按实际楼板刚度计算。结构阻尼比宜取组合值。

5）补充意见：1轴上框柱为有层间梁设置的越层柱，复核平面外的计算长度及配筋，且须考虑该轴上框柱纵筋和箍筋的配置要求。

6）补充意见：钢结构防火涂料厚度须按《钢结构防火规范》GB51249-2017计算得出；

四.设计深度
1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	华俊杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王 云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王 云
	执业证章号
	3201270-S001
	
	
	


