江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-196-1          
项目名称：丹阳市云阳第一中心幼儿园加固加接改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年12月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳第一中心幼儿园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           加固加接改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年12月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	加固加接改造

	
	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	改造面积1885㎡+135㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	一、初步意见

（1）应提供原设计图、改造图、改造说明。

（2）完善设计说明：应明确剩余合理使用年限。

（2）说明本次改造及装饰各项具体的内容

（3）应明确说明室内五项污染物控制指标

（4）消防问题：按照现行防火规范设计

（5）改造原则：在确保“结构安全”的前提下，尽可能增加消防、安全防护

（6）新增加局部建筑不在本次审查范围内。

（7）建筑按照现行绿色（节能）建筑要求，尽可能满足国家标准。

（8）复核原设计的屋面是否是上人屋面？应确保上人屋面的结构和使用安全。


	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	一、强制性条文

1. 经抽查：一层近靠9轴的两个柱钢筋计算量900mm2，配2φ20+1φ16，配置量小于计算量，此处框架梁下部钢筋计算量700mm2，配2φ20，不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 计算书：

1）缺梁、板荷载统计过程；缺现浇板配筋简图

2）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。

3）局部筏板配筋小于计算值；局部筏板反力大于地基承载力。

4）本项目为砌体砖混结构，按砖混受力特性合理增柱补强（4/2轴交A轴处GZ需加固）。加固设计应按照加固计算软件进行计算，并提供计算资料。        

四、设计深度
1. 因现有规范、标准已提高要求，不建议南楼屋面作为幼儿活动场所。

2. 屋面重做防水时不得增加屋面荷重。

3. 砼加固施工应保证新增构件和部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面粘结牢靠，形成整体共同工作。改造加固的施工应采取措施，避免或减少损伤原结构构件，对可能导致的倾斜、开裂或局部倒塌等现象，应预先采取相应安全措施。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	一、强制性条文

1，应进行机电工程抗震设计和专项设计说明。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条。
2，自喷末端试水处未设专用排水设施。《水消规》GB50974-2014  9.3.1条。
二、强制性标准

1，灭火器以中危险配置不符合要求，并核查灭火器数量及保护距离《灭火器规范》GB50140-2005  3.2.2条及附录。

2，XL-2不应从环网上单独接出，消防立管底部阀门设置位置不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6.2条。

3，说明中自喷起泵方式不符合《水消规》GB50974-2014  11.0.4条。

三、安全隐患

1，本工程消防水池未存储室外消防用水，室外消防用水如何保证，请提供相关图纸。 

四、其他

1，流量开关启泵值偏大。

2，明确水箱液位信号功能，并符合《水消规》5.2.6条。

3，消防系统图泵房埋地管阀门设置与平面不一致，复核。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	一、强制性条文

1、消防应急照明和疏散指示配电系统设计应符合GB51309的3.3.1条相关规定。

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、设计依据补充《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018），并按相关要求修改完善设计。

2、消防控制室应设有明显标志。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、消防控制室应设置LEB。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


