暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	丹阳茗志鞋业有限公司 1#车间

	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无
强制性标准方面: 

无
3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 

无
3、 强制性标准方面: 

1.排烟风机的控制方式应满足GB51251-2017第5.2.2条。
四、设计深度方面: 

无
五、其它方面：
1.采用自然通风的楼梯间，应明确外窗的开启要求，满足GB51251-2017第3.2.4条。
2.应明确排烟风机出口标高，请核查是否影响门的开启。
3.排烟风机配置表中不应有进、出口软接头。


	设  计  人
	王玮
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	  赵祖平
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2020.3.5

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2020.3.5


