江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-151          
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月14日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园
实验小学9#北门卫、变电站

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	134.95㎡
	建筑总高度
	3.4/4.8m

	
	建筑层数
	1层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	框 架

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级 

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类□65％    
■乙类□50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、未见“乙类公共建筑节能标准”的设计（节能计算书、节能专篇）。
2、室内污染物未见按照几类控制？

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、未见此门卫有效的总平面图（老的总图无尺寸、定位）。

2、外门下口高差踏步不安全（参见统一标准6.7.1-3条）。


	设计人
	刘佳鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李雷
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李雷
	项目负责人：甘启全
	
	建筑设计
	

	注册师
	甘启全
	执业证章号
	5101394-007
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、设计深度
  1、钢筋符号未打印出来。

  2、基础缺设计说明。



	设计人
	唐瑞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	赵永发
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 变电房应有消火栓保护。
2 设计说明应交代变电房不设计自动灭火系统理由。



	设计人
	石亿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	朱良波
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1. 电施1/2: “主要设备材料表”中灯具未标注额定电压，开关、插座未标注额定电压、额定电流。



	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学9#北门卫、变电站

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1. 补充电动伸缩门等电位联结，做法详见《等电位联结安装》15D502第25页。


	设计人
	董 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江 华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江 华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


