
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2020〕003
关于印发《丹阳市皇塘镇人民政府蒋墅中心幼儿园异地新建项目工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市皇塘镇人民政府：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2020  年4月 17日组织专家对蒋墅中心幼儿园异地新建项目 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了蒋墅中心幼儿园异地新建项目工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 蒋墅中心幼儿园异地新建项目 工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2020年4月17日
抄送   镇江大家建筑设计有限公司             
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2020年4月17日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	蒋墅中心幼儿园异地新建项目
	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司

	建设单位
	丹阳市皇塘镇人民政府
	勘察单位
	

	建筑面积
	
	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
1. 梯梁抗震构造措施需按框架梁要求设置；
2. 楼梯平台与主体间缝宽需满足大震下变形要求，周边的框梁要采取加强措施；
3. 规则性：北区西在规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.2倍（尤其是屋面层间位移达1.46倍），属于平面扭转不规则；
4. 抗震设防类别为乙类，其安全等级宜规定为一级（建筑结构可靠性设计统一标准GB50153-2018-3.2.1）；
5. 建筑物抗震构造图集（苏02-2011），应采用2019年版本；
6. 需补充换填垫层地基承载力验算；
7. 单跨框架集中布置需采取针对性加强措施；
8. 外墙加气块容重取r=5.5KN/M3偏小，重新依据产品要求复核。
审查组组长：
                                         2020年4月17日



PAGE  
1

