江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-003        
项目名称：丹阳市教育局丹阳市上善幼儿园室内设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育局 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市上善幼儿园室内设计     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市上善幼儿园室内设计

	
	建设单位
	丹阳市教育局
	项目地址
	

	
	建筑面积
	3937.6㎡
	建筑总高度
	11.40m

	
	建筑层数
	3层  
	耐火等级
	二  级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	丹阳市上善幼儿园室内设计

	设计编号
	20-006ZS

	一、绿建（节能）方面

 (无)

二、强制性条文

1、建筑内部装修设计防火规范3.0.2条得条文说明：普通木质板材不是B1级，应为B2级。所以幼儿园得墙面A级（含多功能室墙面的B1/B2级也不够）、地面B1级均达不到要求（见建筑内部装修设计防火规范5.1.1条）。
三、强制性标准

1、建筑内部装修设计防火规范3.0.6条有要求：施涂于A级基材上的无机装修涂料，可作为A级装修材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。

2、建筑内部装修设计防火规范3.0.4条有要求： 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。（吊顶中不应有木工板）。

四、安全隐患

(无)

五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、新增加的墙体应由结构专业负责计算、许可!

3、楼梯扶手应按照幼儿园的要求做！
4、配电间与亲子活动间紧靠，虽然不是建筑内部，丙级防火门还是改甲级较好。

5、在设计说明中应明确注明：内部（地面、墙面、顶棚、隔断等）装修材料的燃烧等级（应填表报审），并符合GB50222-2017第5.1.1条。
6、本次审查部替代消防设计专项审查，需消防审查另行批准，方可施工。


	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


