江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-120       
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司天瑞宸
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年04月02日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的天瑞宸    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年04月02日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天瑞宸2019（勘）013 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	24.2m
	8F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III

	2#楼
	24.2m
	8F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III

	3#楼
	24.2m
	8F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III

	5#楼
	27.55m
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III

	6#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III

	7#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III

	9#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III

	10#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III

	11#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	II

	12#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	III

	13#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	II

	15#楼
	54.10m
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	II

	16#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	II

	17#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	II

	18#楼
	54.10m
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	II

	20#楼
	33.45m
	11F/-1F
	剪力墙
	筏板
	
	
	乙级
	II

	21#楼
	54.10m
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	II

	22#楼
	54.10m
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	II

	23#楼
	54.10m
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	II

	地下车库（南侧）
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III

	地下车库（北侧）
	
	-1F
	框架
	筏板
	
	
	乙级
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：地下车库以地貌单元为界分为南北两部分，局部包含软土区的地下车库也属南侧。8#配电房位于南侧地下车库上。19#配电房及物业位于北侧地下车库上。

	一、违反强制性条文方面

1、12#楼场地的特征周期为0.35S有误（应按最不利原则以J57号孔再次估算），地下车库场地的特征周期为0.45S有误（非大底盘，应分别考虑），均不符合GB50011-2010（2016版）第5.1.4条。

2、12#楼的场地类别为II类有误，地下车库场地类别为III类有误（非大底盘，应分别考虑），均不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.6条。

2、 违反强制性标准方面

1、 21#-23#、18#、15#楼的工程重要性等级为一级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条。

2、 21#-23#、18#、15#楼的地基基础设计等级为甲级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

3、 21#-23#、18#、15#楼的桩基设计等级为甲级有误，地下车库（南侧）的桩基设计等级为丙级有误，均不符合JGJ94-2008第3.1.2条。
4、 在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001(2009版）第12.2.4条表12.2.4。
5、1#、6#、7#、9#、10#楼及地下车库的场地属抗震一般地段有误，12#楼场地属抗震有利地段有误（J57号孔处填土厚达4.2m，造成基础埋深相差较大），均不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。

6、21#-23#、18#、15#楼的勘察等级为甲级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.4条。

7、部分取样孔在⑦层粉质粘土30m厚度范围内只取2个样，即取样数量过少，不符合苏DGJ32/TJ208-2016第10.1.9条第4款。
三、其他

1、波速测试报告缺单位公章及责任表，请补充。

2、在拟建工程规模及拟定基础形式表中描述与勘探点平面位置图描述前后不一致，如前有4#楼、后没有；前有配电房1#-3#，后为8#、19#配电房、物业等；场地类别、特征周期表与波速报告中孔号不一致，且个别有重复，均请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


