（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳沃特污水处理有限公司
	工程名称
	丹阳沃特污水处理厂提标改造及三期（扩建）工程  大门及门卫

	设计编号
	20192892

	一、节能方面

1.公共建筑应有节水专项说明。

强制性条文

（无）

强制性标准

坐便器排水管上不应重复设置S弯，《建水规》GB50015-2019  4.3.13条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）

。



	设计人
	裴凌菲
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  裴凌菲
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	袁松
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.4.19

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


