江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-004        
项目名称：丹阳市云阳街道石城村民委员会
活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳街道石城村民委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修

	
	建设单位
	丹阳市云阳街道石城村民委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	885㎡
	建筑总高度
	8.438m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道石城村民委员会
	工程名称
	活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修

	设计编号
	DYX-20-03

	一、强制性条文

1、建筑内部装修设计防火规范3.0.2条得条文说明：普通木质复合地板及18mm木工板（地面）、槽木吸音板（墙面）不是B1级，应为B2级（见建筑内部装修设计防火规范5.1.1条：娱乐游艺场所的地面、墙面均应B1级）。另外“塑料类A级透光膜”请确认是否有可靠依据？

2、配电间的门应为甲级防火门（建规6.2.7条）。
二、强制性标准

1、建筑内部装修设计防火规范3.0.6条有要求：施涂于A级基材上的无机装修涂料，可作为A级装修材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。

2、建筑内部装修设计防火规范3.0.4条有要求： 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。（吊顶中不应有木工板）。

3、门厅边的8mm钢化玻璃的耐火极限低于1.0h（防火规范。表5.1.2）。

4、单块玻璃面积达到8.0㎡），使用8mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、新增加的墙体应由结构专业负责计算、许可!

3、轻钢龙骨石膏板墙应明确：耐火时间、具体做法，确保耐火极限低于1.0h（防火规范。表5.1.2）。
4、本套图纸的后4张：总图的电动门、旗台、围墙等不属于装修设计。

5、设计说明的建筑高度计算到檐口，错误！
6、本次审查不替代消防设计专项审查，需消防另行批准，方可施工。


	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	周晓跃
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道石城村民委员会
	工程名称
	活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修

	设计编号
	DYX-20-03

	一、节能方面

1.公共建筑应有节水专项说明和绿建专篇。

2、 强制性条文

1，消防卷盘连接管上应设真空破坏器。《建水规》GB50015-2019  3.3.10条。

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

5、 其他
1，应提供消防卷盘型号和配置，由于市政水压供水，卷盘较长影响射程，每层设一组卷盘不利灭火。

2，灭火器型号图中与说明、设备表不一致。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道石城村民委员会
	工程名称
	活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修

	设计编号
	DYX-20-03

	一、节能方面

1、电气绿建专篇项目名称和内容均与项目不符。
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他
1、缺图纸目录。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道石城村民委员会
	工程名称
	活动中心（一）、工具间（一）、工具间（二）装修

	设计编号
	DYX-20-03

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他
（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


