江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-135          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
天颐城地下车库P-1
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天颐城地下车库P-1     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天颐城地下车库P-1

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	地下3060㎡
	建筑总高度
	地下-5.40m

	
	建筑层数
	地下1层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1防火分区9

	设计编号
	2020-01-013

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、“人流疏散通道2”出口与楼梯间应与自行车库分隔，形成闭合通道（汽车库防火规范6.0.7条）。 
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、防火分区图应标出：安全出口的相对位置，反映安全出口的数量。

2、“人流疏散通道2”出口的防火门距离1轴最南段，好像超过了60米，请核查。

3、利用住宅楼梯间，检查排烟是否满足要求？
4、项目名称应写全：“天颐城。地下车库P-1。防火分区9”，避免重复。



	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1

	设计编号
	2020-01-013

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、设计深度
1、补充抗拔灌注桩裂缝宽度计算。

2、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	蒋芳军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S004
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1

	设计编号
	2020-01-013

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1

	设计编号
	2020-01-013

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1.配电变压器应采用节能环保型、低损耗、低噪音的三相变压器（如卷铁芯等），接线组别为Dyn11。配电室内变压器应选用SCB11型及以上包封绝缘干式变压器，配温控装置和冷却风机，带有金属外壳，并设置配变超温远程告警装置。详见DGJ32/TJ11-2016第5.1.1条要求。

2. 请确认：排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：1.现场手动启动；2.通过火灾自动报警系统自动启动；3.消防控制室手动启动；4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机自动启动；5.排烟防火在阀280°C时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。详见GB51251-2017第5.2.2条规定。
3. 根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。详见DGJ32/TJ11-2016第4.7.3条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1. 使用了废止规范《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005。《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014。

2. 汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。
五、节能

1.在绿建专篇中的照明节能指标及措施的主要房间或场所表中未见行车道、停车位。详见JGJ100-2015的7.4.3表中的规定。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1

	设计编号
	2020-01-013

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城地下车库P-1

	设计编号
	2020-01-013

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 
（无）

四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面：
（无）



	设计人
	李阳
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	张义涛
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


