江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-148          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司风华里12#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           风华里12#楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	风华里12#楼

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	136㎡
	建筑总高度
	4.80m

	
	建筑层数
	地上1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	风华里12#楼

	设计编号
	MZJ2019-32-12＃

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度及其它

（无）


	设计人
	颜煜韬、蒋正中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	风华里12#楼

	设计编号
	MZJ2019-32-12＃

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）
四、设计深度

1、补充抗浮计算。

2、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	施吉鹏
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	风华里12#楼

	设计编号
	MZJ2019-32-12＃

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

3、 安全隐患

（无）

四、其他
1 变电房应有消火栓保护。


	设计人
	傅金梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	李莹莹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	李莹莹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	风华里12#楼

	设计编号
	MZJ2019-32-12＃

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）相关要求完善应急照明和疏散指示系统设计，消防应急灯具电源额定工作电压均不大于DC36V，详见GB51309-2018的2.0.3条规定。

2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震设计。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	储国平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	风华里12#楼

	设计编号
	MZJ2019-32-12＃

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	储国平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


