江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-015        
项目名称：江苏恺杰装饰科技有限公司新建2#厂房
外装饰幕墙工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年04月27日     
江苏省建设厅制

江苏恺杰装饰科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建2#厂房外装饰幕墙工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建2#厂房外装饰幕墙工程

	
	建设单位
	江苏恺杰装饰科技有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	5079.72㎡
	建筑总高度
	17.1m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级/丁1类（铝板冷加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	幕墙种类
	玻璃幕墙、铝板幕墙
	基础形式
	

	
	规 模
	4层/跨度8.5m/吊车无/面积≥5000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京城邦工程咨询有限公司
	资质等级
	乙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恺杰装饰科技有限公司
	工程名称
	新建2#厂房外装饰幕墙工程

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

1、本建筑是工业建筑，外墙外窗如果需要保温，应按照国家标准《工业建筑节能设计统一标准》进行节能计算何设计，并应满足标准中的全部（强制性条文、强制性标准）。应提供节能计算书、计算光盘模型！
二、强制性条文

1、一层北大门（原设计的外平开）不应采用水平推拉门，不符合安全出口的要求（建规6.4.11-1条）。

2、节点大样图D006、D206等等的楼层间防火挡墙高度不足1200mm（建规6.2.5条）。

3、原建筑的防火救援窗应设计出来（建规7.2.4条）。

三、强制性标准

1、抽查其中单块较大玻璃面积为2.1*2.49=5.23㎡，用8mm厚玻璃强度不够了（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。请仔细检查。

四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、比原建筑设计增加了许多玻璃幕墙，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域等防护设施（建标【2015】38号-三）。

3、原设计玻璃幕墙内侧的混凝土防护栏杆，本幕墙设计图取消了，应详细设计出安全防护栏杆，强度及高度应保证。
五、其他

1、设计说明应有：建筑的基本规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。

2、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及和改变原结构、节能、消防部分。


	设计人
	张士学
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	刘军、张先汉、于怀义
	项目负责人：于怀义
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恺杰装饰科技有限公司
	工程名称
	新建2#厂房外装饰幕墙工程

	设计编号
	

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，请设计按以下要求补充、完善图纸和图纸目录，再送审。

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。

2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（按画图实际比例出图）。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值。


	设计人
	胡震宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	刘 军
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	刘 军
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	刘 军
	执业证章号
	
	
	
	


